## Slide 1
DPS分布式电源系统
DPS是专为末端站点设计的新一代分布式供备电解决方案。其支持抱杆、挂墙安装，具有易安装、易扩展、免维护、备电灵活等特点。主要应用于Easy Macro、室分RRU、室外
RRU等交直流供备电场景，并可通过连接华为RRU实现带内监控管理。
DPU30D & DPU40D: DC单元，交流/HVDC输入转换成-48Vdc输出，支持3路直流输出，1路电池接入
DPU30A: AC单元，支持3路恒定交流输出，且具有1路直流接口，可兼电池接入或直流负载输出
DBU20B & DBU40B: 电池单元，为交直流场景提供可靠备电
DOU-DCD01：DC配电盒，用于直流输出路数拓展
室内/外分布式站点
RRU拉远站
Easy Macro站点
LampSite站点
AtomCell室外热点或补盲覆盖
企业通信站点
快速部署
单人1小时快速建站
柔性设计，电源单元和电池单元支持模块化扩容
支持多制式输入：交流、HVDC输入(DPU30D & DPU40D)
简单运维
近端手机APP管理，免上塔维护
支持智能监控，与华为主设备共网管
自然散热，4-6年免日常维护
可靠供备电
IP65防护等级，宽温度运行范围－40℃ ~ +55℃，高可靠铁锂电池
AC Load
交流负载
DPU
DBU
简介
特性
应用场景
直流负载
DPU
DBU
DOU-DCD01

## Slide 2
直流场景供备电方案 |  |  |  | 
产品类型 |  | DC单元 DPU30D-N06A1 | 电池单元 DBU20B-N12A2 | DC配电盒 DOU-DCD01
系统指标 | 尺寸 (H*D*W) mm | 400 x 300 x 60 | 400 x 300 x 120 | 400 x 300 × 50
 | 重量 | 7 kg | 20 kg | 6 kg
 | 安装模式 | 挂墙、抱杆、角钢塔安装 |  | 
 | 额定功率/容量 | 1500 W | 2000 W / 1024 Wh | NA
 | 并机数量 | 4 | 5 | NA
 | 出线方式 | 下进线，下出线 |  | 
 | 防护水平 | IP65 |  | 
 | 工作温度 | −40℃ ～ +55℃ |  | 
 | 散热模式 | 自然散热 |  | 
 | 运行环境 | C类 *（D类环境应用需定制） |  | 
 | 适用电网环境 | NA | 1、2、3类电网* | NA
环境指标 | 储存/运输温度 | −40℃ ～ +70℃ |  | 
 | 运行环境湿度 | 5% ～ 95%（无凝露） |  | 
 | 海拔高度 | -60 m ～ 4000 m(2000 m ～ 4000 m海拔每升高200 m，最高工作温度降低1℃) |  | NA
电源输入 | 输入制式 | 220 V AC 单相 /110 V AC 双火线/HVDC | −48V DC | -48 V DC
 | 输入电压 | AC: 85 ～ 300V AC HVDC:85～ 400V DC | −48V DC | -48 V DC
 | 输入频率 | 45 Hz ～ 65 Hz | NA | NA
 | 交流输入 | 1×220 V/16 A | NA | NA
 | 交流防雷 | 差模：20 KA ，共模：20 KA | NA | NA
负载输出 | 输出功率 | 1500 W | 2000 W | NA
 | 输出电压 | 48 V DC | −48 V DC | 48 V DC
 | 直流输出 | 3×30 A（带可更换保护熔丝） | NA | 5×30 A （带可更换保护熔丝）
 | 电池分路 | 1×40 A（带可更换保护熔丝)） | 2×40 A（带可更换保护熔丝） | 2×40 A （带可更换保护熔丝）
 | 直流防雷 | 差模：10 kA ，共模： 20 kA | 差模：10 kA，共模：20 kA | NA
模块效率 |  | 峰值效率≥96% | NA | NA
通信接口 | 接口定义 | 1×DB9端口（CAN） 1×DB15端口（CAN+4×DO+RS485*） | 2×RJ45端口（CAN） | NA
参数

## Slide 3
交流场景供备电方案 |  |  | 
产品型号 |  | AC单元 DPU30A-N06A1 | 电池单元 DBU20B-N12A2
系统指标 | 尺寸 (H*D*W) mm | 400 x 300 x 60 | 400 x 300 x 120
 | 重量 | 7 kg | 20 kg
 | 安装模式 | 挂墙、抱杆、角钢塔安装 | 
 | 额定功率/容量 | 1500 W | 2000 W /1024 Wh
 | 出线方式 | 下进线，下出线 | 
 | 防护水平 | IP65 | 
 | 工作温度 | −40℃ ～ +55℃ | 
 | 散热模式 | 自然散热 | 
 | 运行环境 | C类 *（D类环境应用需定制） | 
 | 适用电网环境 | NA | 1、2、3类电网*
环境指标 | 储存/运输温度 | −40℃ ～ +70℃ | 
 | 运行环境湿度 | 5% ～ 95%（无凝露） | 
 | 海拔高度 | -60 m ～ 4000 m (2000 m ～ 4000 m海拔每升高200m，最高工作温度降低1℃) | 
电源输入 | 输入制式 | 220 V AC 单相 /110 V AC 双火线 | −48 V AC
 | 输入电压 | AC: 90 ～ 280 V AC | −48 V DC
 | 输入频率 | 45 Hz ～ 65 Hz | NA
 | 交流输入 | 1×220 V/15 A | NA
 | 交流输入防雷 | 差模：20 kA ，共模：20 kA | NA
负载输出 | 输出功率 | 1500 W | 2000 W
 | 输出电压 | 220 V AC | -48 V DC
 | 交流输出 | 3 × 15 A | NA
 | 交流输出防雷 | 差模：20 kA ，共模：20 kA | NA
 | 电池分路 | 1 × 40 A（带可更换保护熔丝） | 2 × 40 A（带可更换保护熔丝）
 | 直流防雷 | 差模：3 kA ，共模：5 kA | 差模：10 kA，共模：20 kA
模块效率 |  | 峰值效率 ≥98% （旁路）；峰值效率≥93% （逆变） | NA
通信接口 | 接口定义 | 1×DB9端口（CAN） 1×DB15端口（CAN+4×DO+RS485*） | 2×RJ45端口（CAN）
参数

## Slide 4
直流场景供备电方案 |  |  |  | 
产品类型 |  | DC单元 DPU40D-N06A1 | 电池单元 DBU25B-N12A1 | 电池单元 DBU40B-N12A2
系统指标 | 尺寸 (H*D*W) mm | 400 x 300 x 60 | 420 x 305 x 120 | 420 x 305 x 120
 | 重量 | ≤7.5 kg | ≤ 25 kg | ≤ 27 kg
 | 安装模式 | 挂墙、抱杆、角钢塔安装 |  | 
 | 额定功率/容量 | 2000 W | 2000 W/1200 Wh | 2000 W/1920 Wh
 | 并机数量 | 4 | 8 | 8
 | 出现方式 | 下进线，下出线 |  | 
 | 防护水平 | IP65 |  | 
 | 工作温度 | −40℃ to +55℃( 无太阳辐射 ) | －40～+55℃（无太阳能辐射） －40～+50℃（有太阳能辐射） | －40～+55℃（无太阳能辐射） －40～+50℃（有太阳能辐射）
 | 散热模式 | 自然散热 |  | 
 | 运行环境 | Class C* |  | 
 | 适用电网环境 | 1、2、3类电网* |  | 
环境指标 | 储存/运输温度 | −40℃ to +70℃ | 运输：-40ºC to 60ºC; 储存：0ºC to 40ºC | 运输：-40ºC to 60ºC; 储存：0ºC to 40ºC
 | 运行环境湿度 | 5% to 95% ( 无凝露 ) |  | 
 | 海拔高度 | -60~4000 m ( 2000 m ～ 4000 m海拔每升高200 m，最高工作温度降低1℃ ) |  | 
电源输入 | 输入制式 | 220 V AC 单相 110 V AC 双火线 HVDC | -48 V DC | -48 V DC
 | 输入电压 | AC: 85 - 300 V AC HVDC: 85 - 400 V DC | -48 V DC | -48 V DC
 | 输入频率 | 45 Hz - 65 Hz | NA | NA
 | 交流输入 | 1 × 16 A | NA | NA
 | 交流防雷 | 20 kA/20 kA, 8/20 µs | NA | NA
负载输出 | 输出功率 | 2000 W | 2000 W | 2000 W
 | 输出电压 | -48 V DC |  | 
 | 直流输出 | 3×30 A | 2路快插端子 | 2路快插端子
 | 电池支路 | 1x40 A | NA | NA
 | 直流防雷 | 10 kA/20 kA, 8/20 µs |  | 
模块效率 |  | 峰值效率≥97% | NA | NA
通信接口 | 接口 | 1× DB9 ( CAN ) 1× DB15 ( CAN+ 4× DO+ RS485* ) 内部通信* | 2× RJ45 ( CAN ) 内部通信* | 2× RJ45 ( CAN ) 内部通信*
参数

## Slide 5
*注：
RS485接口支持电总协议 / NetEco / U2000/M2000
内部通信：支持与华为第五代平台RRU免通信线缆带内通信
电网类型说明
1类电网：平均每月停电时间<10小时 ;2类电网 : 平均每周停电时间<10小时;3类电网：平均每天停电时间2～8小时
运行环境类别说明
C类：指海洋上环境，或者污染源附近的陆地室外和只有简单遮蔽（如遮阳棚）的环境。（污染源附近是指在以下半径范围内的区域：距离盐水（如海洋、盐水湖）3.7 公里，冶炼厂、煤矿、热电厂等重污染源3 公里，化工、橡胶、电镀等中等污染源2 公里，食品、皮革、采暖锅炉等轻污染源1 公里）。
D类：指距离海岸边500m 以内的环境。属于C 类环境中的一种特定场景。
版权所有©华为技术有限公司2018。保留一切权利。
非经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。
免责声明
本文档可能含有预测信息，包括但不限于有关未来的财务、运营、产品系列、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素，可能导致实际结果与预测信息有很大的差别。因此，本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺。华为可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。
华为技术有限公司
深圳市龙岗区坂田华为基地
电话：（0755）28780808
邮编：518129
www.huawei.com